Техническа спецификация

FLUXUS® ADM 7x07

Стационарно ултразвуково измерване потока на течности

Характеристики

Преобразователи:

•  неинвазивни (няма контакт със средата, не са необходими скъпоструващи материали)

•  не се износват

•  няма спадане на налягане

(никакви експлоатационни разходи)

•  ниски разходи за инсталация

•  налична експлозивна защита (FM или ATEX)

•  не са чувствителни към прах или влага

•  изгодна цена за тръби с голям диаметър и високо  налягане

Разходомер:

•  стационарна инсталация:

- FLUXUS ADM 7407: за монтиране на стена

- FLUXUS ADM 7907: за монтаж на стойка 19 "

•  лесна експлоатация поради ясно структурираният потребителски диалог

Измерване:

•  стабилни и надеждни резултати на измерване дори               при трудни условия

•  прецизно, двупосочно измерване на потока с висока  динамика

•  дългосрочни устойчиви резултати на измерване

•  висок стандарт на измерване, кратко време за      отговор

FLUXUS ADM 7407

FLUXUS ADM 7907

Принцип на измерване

За измерване потока на средата се използват ултразвукови сигнали, използвайки метода на транзитното време. Ултразвуковите сигнали се предават от преобразовател, който е инсталиран от едната страна на тръбата, отразяват се на противоположната страна и се приемат от втори преобразовател. Тези сигнали се предават алтернативно по посока на потока и срещу него.

Тъй като средата, в която сигналите се разпространяват е течаща, транзитното време на ултразвуковите сигнали в посока на потока е по- кратко от това в посока срещу потока.

Разликата в транзитното време Δt се измерва и позволява да се определи средната скорост на потока на пътя на разпространение на ултразвуковите сигнали. Корекция на профила на потока след това се извършва за да се получи средното число в областта на скоростта на потока, която е пропорционална на обема на потока.

Пригодността на получените ултразвукови сигнали на измерването ще бъде проверена и реалните измерени стойности се оценяват. Пълният цикъл на измерване се контролира от интегрирани микропроцесори. Смущаващите сигнали ще бъдат елиминирани.

t0                                        t1    t2

Път на ултразвуковият сигнал                                       разлика в транзитното време Δt

Изчисляване скоростта на потока

v = k . Δt/(2 . tt)

с:

v   -  скорост на потока

k  -  константа на разходомера

Δt  - разлика на транзитното време

tt    -  транзитно време на средата

Брой звукови пътища

Броят на звуковите пътища е броя на преминаванията на ултразвуковите сигнали през средата на тръбата.

Метод отражение: брой звукови пътища = четен брой; преобразователите са монтирани на една и  съща страна на тръбата, правилното им разположение е по- лесно.

Метод диагонал: брой звукови пътища = нечетен брой; преобразователите са монтирани на противоположните страни на тръбата.

Приложението определя изборът на метод. Ако броят на звуковите пътища нараства, точността на измерването ще бъде по- добра, но ще се увеличи намаляването на сигнала.

В случай на силно намаляване сигнала от средата, тръбата и покритието, ще се използва диагоналният метод с 1звуков път.

a > 0                                                                                                               a < 0

Метод диагонал, 1 звуков път	                         Метод диагонал, 1 звуков път,

отрицателна дистанция на преобразователите

a

a

Метод диагонал, 3 звукови пътя

a

a - дистанция на преобразователите

Метод отражение, 2 звукови пътя

Разходомер

Технически данни

FLUXUS	ADM 7407	ADM 7407 A2	ADM 7907

конструкция	стандартен апарат	апарат за ATEX зона 2	19 " модул

измерване

принцип на измерване                                             корелационен принцип за разлика в транзитното време скорост на потока		0.01...25 m/s

повторяемост	0.15 % на отчитане ±0.01 m/s точност 1

със стандартна калибрация	±1.6 % на отчитане  ±0.01 m/s

с разширена калибрация (опция)	±1.2 % на отчитане  ±0.01 m/s

полева калибрация 2	±0.5 % на отчитане  ±0.01 m/s

среда                                                     вс.акустично проводими течности с < 10 % газообразно или твърдо съдържание в обема

разходомер

захранване	100...230 V/50...60 Hz или

20...32 V DC

мощност	< 15 W

канали на потока	1, опция: 2

заглушаване на сигнала	0...100 s, регулируем цикъл на измерване (1 канал)		100...1000 Hz

време за отговор	1 s (1 канал), опция: 70 ms

материал	aluminum, прахово покрит	aluminum

степен на защита съгласно EN 60529

IP 65	IP 20

размери	вж. оразмерения чертеж		42TE x 3HE

(без задния панел)

вж. оразмерения чертежа 	2.8 kg	1.7 kg

монтиране	монтиране на стена, опция: монтаж на тръба 2 "	     монтаж на стойка 19 " работна температура		-10 ...+60 °C

дисплей		2 x 16 сегмента, матричен, осветен

език на менюто	английски, немски, френски, холандски, испански експлозивна защита

ATEX зона	-	2	-

маркиране	-	II 3G	-

Ex nA II T4

Ta -20...+60

II 3D Ex tD A22 IP66 T100 °C

функции на измерване

физически количества                          обем на потока, маса на потока, скорост на потока, топлина на потока (ако са монтирани                      температурни входове)

тотализатори                                                                                                    обем, маса, опция: топлина

функции за изчисляване	 средно число, разлика, сума регистратор на данни

стойности, които се регистрират             всички физически количества и събрани стойности

| капацитет | > 100 000 измерени стойности |
| --- | --- |

1	при нормални условия и с v > 0.15 m/s

2	нормална променливост < 0.2 %

| FLUXUS | ADM 7407 | ADM 7407 A2 | ADM 7907 |
| --- | --- | --- | --- |
| комуникация |
| интерфейс | - връзка на процеса: опция: RS485 (Modbus, емитер) - класифициране: RS232 |
| комплект за последователно постъпващи данни (опция) |
| софтуер (всички WindowsTM версии) | - FluxData: прехвърляне на измерените данни, графично представяне, преработка в други формати - FluxKoeff: създаване комплекти междинни данни |
| кабел | RS232 |
| адаптер | RS232 за USB |
| изходи (опция) |
|  | Изходите са галванично изолирани от разходомера |
| брой | по заявка |
| токов изход |
| обхват точност активен изход пасивен изход | 0/4...20 mA 0.1 % на отчитане ±15 A Rext < 500  Uext < 24 V, Rext < 1 k |
| изход напрежение |
| обхват точност вътрешно съпротивление | 0...1 V или 0...10 V 0...1 V: 0.1 % на отчитане ±1 mV 0...10 V: 0.1 % на отчитане ±10 mV Ri = 500  |
| изход честота |
| обхват отворен колектор | 0...1 kHz or 0...10 kHz 24 V/4 mA |
| двоен изход |
| реле отворен колектор (OC) опторелеен двоен изход като граничен детектор - функция като статичен изход двоен изход (OC) като пулсов изход - обем - широчина | 48 V/0.25 A 24 V/4 mA 32 V/100 mA граница, промяна на знака или грешка 0.01...1 000 единици 1...1 000 ms | 48 V/0.25 A 24 V/4 mA - граница, промяна на знака или грешка 0.01...1 000 единици 80...1 000 ms |
| входове (опция) |
|  | входовете са галванично изолирани от разходомера |
| брой | максимум 4, по заявка |
| температурен вход |
| обозначение конструкция обхват резолюция точност | Pt100/Pt1000 4- жици -150...+560 °C 0.01 K ± 0.01 % на отчитане ± 0.03 K | Pt100 4-жици -50...+400 °C 0.1 K ± 0.1 % на отчитане ± 0.2 K |
| токов вход |
| точност обхват активен вход пасивен вход | 0.1 % на отчитане ±10 A активен : 0...20 mA пасивен : -20...+20 mA Ui = 24 V, Ri = 50 , Pi < 0.5 W, не е защитен от късо съединение Ri = 50 , Pi < 0.3 W |
| вход напрежение |
| обхват точност вътрешно съпротивление | 0...1 V 0.1 % на отчитане ±1 mV Ri = 1 M | 0...1 V или 0...10 V 0...1 V: 0.1 % на отчитане ±1 mV 0...10 V: 0.1 % на отчитане ±10 mV Ri = 1 M |

Прикрепване на преобразователите към тръбите с:

Ремъци и придържащи скоби

Монтажни кутии и  вериги

Монтажна релса Variofix  VFX с ремъци и придържащи скоби

FLEXIM Gmb                                                                                                           „НИК-21-Мечев” ЕООД

Wolfener Str.36 						бул. България 52 вх. В ап. 23

12681 Berlin 						                 тел./факс 084 661 431

Germany                                                                                                                     e-mail: nik@nik-21mm.com

Tel.:  +49 (30) 93 66 76 60                                           	                                     www.nik-21mm.com

Fax:  +49 (30) 93 66 76 80

internet: www.flexim.com

e-mail: info@flexim.com

Subject to change without notification. Errors excepted. FLUXUS® is a registered trademark of FLEXIM GmbH.

01.06.2008 TSFLUXUS_F7V1-0EN